## Abkürzungen
Arbeitsgruppe der IG EVU Referenzkennzeichen - Primärtechnik (AG RKZ-PT)
Stand: 25.08.2018
RKZ AKZ | gebrächliche Abkürzungen | Bedeutung, Erklärung, ...
B... | W, WDL | Wandler
C, E, .. | St, UW, UA, SA | 380 kV, 110 kV, .. – Station, Umspannwerk, Umspannanlage siehe -T..., Schaltanlage, ...
FA | ÜA, ÜSA | Überspannungsableiter
K |  | Verarbeiten von Signalen, Informationen, ...
M |  | Antrieb z.B. für Trenner, Leistungsschalter und in Trafos, 22.07.15, 10.11.15 und 09.05.16
Q | F | Schaltfeld (Schalter)
QA | LS | Leistungsschalter
QB | T, SST, LT, | Trenner, Sammelschienentrennschalter, Leitungstrenner
QC | ET, LET | Erdungstrenner, Leitungserdungstrenner
S | kFAE | kompakt-Feldanschlusseinheit für 110 kV (RWE / Innogy-Westnetz)
S |  | Umwandeln einer manuellen Betätigung, Steuer (schrank, ...)
T | UA | Umspannanlage (81346-2, Tab. 4), Trafostand (81346-2, Tab. 1)
TA | Tr | Leistungstransformator, Transformator, Trafo (81346-2, Tab. 2)
U |  | Halten von Objekten (in LT generell für alle Schränke ??)
UA | LAP | Halten und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie, Leitungsabspannportal
WA |  | Verteilen elektrischer Energie
WB |  | Feldbeseilung (-verschienung, -verrohrung)
X |  | RKZ für eine elekt. Verbindung, einen „reinen" Klemmenkasten (ohne Taster / Heizung, ...)
| AKZ | Anschlusskennzeichen DIN EN 61666
| BM, BTM | Betriebsmittel (Geräte, ...)
| FAK | Feldanschlussksten u.a. bei Wandlern
| HS / MS / NS | Hoch- / Mittel- / Niederspannung
| HT | Hoch- und Tiefbau
| LT | Leittechnik, Leitungstrenner vgl. -QB...
| PT | Primärtechnik
| RKZ, ERKZ, M.. | Referenzkennzeichen DIN EN 81346, ERKZ Einzelebene-RKZ, MRKZ Mehrebenen-RKZ
| SB | Stahlbau, Strukturbaum
| ST | Sekundärtechnik, Schutztechnik
| STK | Sekundärtechnikkabel / Steuerkabel (z.B. NYCY 16 x 2,5 qmm)
| ÜSB / SLD | Übersichtschaltbild (i.d.R. einpolige Darstellung) / single-line diagram
| WN | WerksNorm oder ...
AKZ
:1 |  | elektrischer Anschluss mit der Nr. 1
:F1 | 170801 | Anschluss für flüssige oder gasförmige (alle fließfähigen) Medien
:FE1 |  | elektrischer Anschluss - Funktionserdung, z.B. für HS-Geräte (DIN EN 60445, Tab. A1)
:PE1 |  | elek. Anschluss - Schutzserdung, z.B. in Hausinstallationen (DIN EN 60445, K. 3.15)
:M1 |  | mechanische, lösbare Verbindung, z.B. Schraubverbindung, …
:MQ1 | 170801 | mechanische, unlösbare Verbindung, z.B. Schweissverbindung, Betonverbindung, …

## Regeln+Notizen
Arbeitsgruppe der IG EVU Referenzkennzeichen - Primärtechnik (AG RKZ-PT)
Stand: 25.08.18
Aspekt, Stichwort | Regeln, Erklärungen, Notizen
Anwenungsregeln und Systematik
Strukturbaumdarstellung | alternativ möglich u.a. in Gestalt eines Linien-Strukturbaums mit Stamm, Ästen und Zweigen oder Farb-Strukturbaums mit geschachtelten und gefärbten Feldern
Stationsnamen | erhalten kein RKZ als obersten Knoten, als Platzhalter wird verwendet: <-Tüssen>. Es wäre auch -WA0068 ein mögliches RKZ in einer übergeordneten Struktur, weil z. B. bei einem VNB die Nr. 0068 in "IT-Systemen" verwendet wird.
in 2. Ebene nur Infrastrukturobjekte | Die 2. Ebene unserer SBe sollte nur Infrastrukturobjekte gemäß Tabelle 3 und 4 der 81346-2 und Unterklassen der Tabelle 4 der IG EVU Teil 1 enthalten.
Klartextbezeichnungen zum RKZ oder zum AKZ | Klartextbezeichnungen sollten nur das Objekt selbst beschreiben und keine Namen zu übergeordneten Objekte enthalten (z. B. Fundament 1 zu QB1), weil dadurch die Kopierfähigkeit beeinträchtigt wird. Erläuternde Zusätze können eingesetzt werden (z.B. Fundament 1, Typ T)! Im Klartext kann die Nr. hinter dem RKZ entfallen, wenn die Eindeutigkeit gegeben ist.
Textredundanz | in Darstellungen möglichst vermeiden z.B. beim Kopieren, wenn die Leserlichkeit dadurch nicht leidet. Bei Pol 2+3 keine redundante Wiederholung von RKZ- und AKZ-Klartextnamen (vgl. Feldverseilung -E1-Q129-WB1 und ...-WB2)
Musterdokumentation | Nur das, was man bei der Montage *) braucht, soll auch im Muster der AG RKZ PT dokumentiert werden = bedarfsorientierte Information! *) inkl. deren QS-Kontrolle und Inbetriebnahme,
sinnvoller Detailierungsgrad in Produktsicht | Für die Referenzkennzeichnung (RKZ) in Produktsicht ist ein Detailierungsgrad sinnvoll, der sich an die vom Hersteller als Ganzes zu beziehenden Teile (Produkte) orientiert. Der lässt sich i.d.R. nicht direkt vom Wert oder der Komplexität der Produkte ableiten.
keine Parallelstrukturbäume | Der ST-Musterstrukturbaum aus 2009 (siehe Homepage) ist zu erweitern. Kein zweiter Strukturbaum für die Primärtechnik!!
optionale Darstellung | gepunktete Zelle
Werksnorm | Eine Werksnorm definiert eine Abweichung von einer gültigen, öffentlichen Norm oder „Regel der Technik". Sie wird von dem Anwender für seinen Verantwortungsbereich in Kraft gesetzt und verantwortet. Zwischen zwei oder mehr Parteien sollte sie zur Konfliktvorsorge vertraglich geregelt werden.
Reihenfolge, Zählen, Zuordnen, ...
Numerierung der Felder | • von SS 1a beginnend nach aussen (von Nord nach Süd/ von West .. / von Links ..) • Spiegelsymmetrie außerhalb der SS
"sprechende" Numerierung | Eine sprechende Nummernfolge für Anordnungen, Geräte etc. wird seitens der IG EVU stets nicht „wie hier im Beispiel gezeigt" empfohlen (und die Entscheidung dazu ausdrücklich dem Anwender überlassen). Eine Nummernvererbung von einer Ebene zur nächsten wird nicht empfohlen.
oben / unten im SB | Der SB im Produktaspekt beginnt oben: • In Zeitanalogie der Arbeitsschritte ==> Fundament oben im Plan darstellen oder • oben in Natura ist auch oben im SB ==> HS-Anschlüsse oben im Plan
Zuordnung der Tragkonstruktionen und Fundamente | Die Hochspannungsschaltgeräte, Fundamente und Tragkonstruktionen werden der gleichen Strukturbene zugeordnet. Argumentation: Es handelt sich aus Produktsicht um getrennte Gewerke, die einzeln für sich bestellt, gefertigt und/oder geliefert werden können. Eine Zuordnung unterhalb einer Schaltgerätegruppe erscheint nicht sinnvoll, da z.B. das Fundament nicht Bestandteil des Leistungsschalters (elektrisches Geräte) ist (Nachtrag: Eine andere Zuordnung in der Funktionssicht kann sinnvoll sein?). Für die Zuordnung unter das Schaltgerät wäre die Einführung einer zusätzlichen Ebene "Schaltgerätegruppe" erforderlich (Die Schaltgerätegruppe besteht aus Schaltgerät, Fundament, Tragkonstruktion). Diese hätte zwar den Vorteil der einfachen Vervielfältigbarkeit, aber den Nachteil eines längeren Referenzkennzeichens. UA wird festgelegt als Tragkonstruktionen UL wird festgelegt als Fumdament
Abk. für von .. bis .. | -WL1 •• 4 soll heißen -WL1 bis -WL4 = -WL1, -WL2, -WL3, -WL4 Das Minus- als bis-Zeichen sollte bei der RKZ wegen der Verwechselungsgefahr mit dem Produkt "Minus" nicht verwendet werden. Auslassungszeichen (...) versus ( ... ) vgl. DIN EN 81346-1, Kap. 7, Regel 19 --> HORIZONTALE ELLIPSIS https://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte
Objekte gruppieren | zusammenfassen unter einem neuen, übergeordneten RKZ erst ab 3 Objekte praktiziert
Stellen für ERKZ | i.d.R. in 3. Ebene: max 3 / in 4. Ebene: nur bei Bedarf 4 / in 5. Ebene: max 3, 09.05.16. Hoo/ Nicht in meiner 110 kV Darstellung übernommen, da reale Station referenziert wird!!
Anschluss, Verbindung, ...
zur Definition "Anschluss" | siehe u.a. 09.11.15 und 160412_Begriffe_Anschluss_Verbindung_Kontakt.docx
zur Definition "Verbindung" | - dito -
Analogie zwischen elek. und mech. Anschlüssen | Analogie herstellen zwischen elektrischen und mechanischen Anschlüssen und Verbindungen. Nachtrag: Sowie zwischen Primär- und Sekundärverdrahtung, 13.05.13
AKZ nicht zum RKZ | Ein Anschlusskennzeichen gehört nicht zum Referenzkennzeichen und wird daher getrennt dargestellt.
Anschluss am Objekt | Es ist nicht notwendig, von Objektanfang bis HS-Anschluss :1 durchzureferenzieren, z.B. HS-Anschlüsse am Trenner QB1-1 versus Steuerkabel am Antrieb. vgl. die Darstellung am SST / Leistungsschalter / Wandler BZ1-1 hat zwei HS-Anschlüsse (:1 und :2), einen :FE, einen :M und :nn für das Wandlerkabel - ohne RKZ für Kasten und Klemmenleiste! Problem: Bei mehreren Klemmenleisten an einem Gerät ist das nicht mehr eindeutig!!
Abzweigklemme (T-Klemme) | In der Strukturierung wird eine Hochspannungs-Abzweigklemme dem Abzweig zugeordnet (ohne Abzweig - keine Klemme). Das durchgehende Seil weist nur ein AKZ für diese Klemme aus!
Erdungsanschluss | an HS-Geräte wird ausschließlich mit :FE gekennzeichnet, es soll :PE in der RKZ für PT nicht mehr verwendet werden.
bei Seilklemmen oder Geräteverschraubungen | Der elektrische Anschluss ist oftmals gleichzeitig auch der mechanischer Anschluss (in Funktionseinheit)! --> AKZ-Darstellung nur als elek. Anschluss (Priorität für die elektrische Funktion). Ausnahme: FE-Verbindung über Gestellverschraubungen!
Seilanschlüsse | In der Feldverseilung den Anschluss des Seiles an die Anschlussklemme nicht darstellen, vgl. -E1-Q129-WB1. In der Feldverseilung ist i.d.R. XB1 dem Seilanfang und XB2 dem Seilende zugeordnet; ggf. XB3, ... weitere Klemmen.
Betriebsmittel, Geräte, ...
Antriebe | alle Antriebe im Rahmen der RKZ-PT sollen mit -Mx gekennzeichnet werden, z.B. für Trenner, Leistungsschalter und in Trafos
Antrieb und Gestänge | Nicht darstellen, falls im Lieferumfang des Gerätes enthalten und keine externen Anschlüsse eine Darstellung erforderlich machen.
Erdungsbolzen | werden im SB dargestellt (wird in der Logistik als "Korbware" bezeichnet)
Phasenfestpunkt | In der Strukturierung wird ein Phasenfestpunkt der Feldverseilung zugeordnet, da er unter der Seilanschlussklemme am HS-Anschluss Trenner mit den gleichen Schrauben fixiert oder sogar direkt am Seil befestigt wird. Phasenfestpunkte werden an beiden HS-Seiten eines jeden Trennschalters installiert. Z.B. im Q129 am QB1, QB2 und QB9. Als RKZ für Phasenfestpunkte wurde -XC festgelegt.
Klemmenkasten | Anschluss- und Antriebskästen sollen immer mit K bezeichnet werden, da sie i.d.R. der Verarbeitung von Signalen dienen und mehr als nur die Funktion „Verbinden von Objekten“ realisieren. Am Beispiel des Wandleranschlusskastens wird festgelegt, dass die Bezeichnung eines reinen Klemmenkasten von K nach X (und nicht nach U – gemäß Produktsicht!) verändert wird.
Wandleranschluss- kasten | K1 nicht darstellen, ebenso keine Leiste X1, da nur Spulenanschlüsse (ähnlich Motoranschluss)
Geräteklemmenleiste | Darstellen, z.B. -E1-Q129-QB1-M1-X1. (Nicht jedoch im Wandler) Mehrere Leisten, z.B. bei einem LS, als Xn zeigen (!! Trafostandverkabelung)
Steuerkabel zwischen Infrastrukturelementen | Nicht zum Gerät (wie bei RUPLAN) oder "ersten, gemeinsamen Knoten" der durch das Kabel verbundenen Geräte sondern unter <Station> zu -A1. Anmerkung: Bei Objektdefinition "Kabel zum Gerät" ist das normkonform!
Überspannungsableiter | werden i.d.R. ohne Kontrollfunkenstrecke dargestellt
Leiterseil | Das Leiterseil eines Freileitungsanschlusses in der Station nicht oder nur u.V. zeigen, da es Bestandteil der Freileitung etc. ist.
SS-Rohr Halter | RKZ für SS-Rohr Halter: -UR statt -UB wäre richtig, es wird empfohlen -XB zu verwenden, wegen bauähnlicher Typen anderer Hersteller.
- ENDE -

## Normen
Arbeitsgruppe der IG EVU Referenzkennzeichen - Primärtechnik (AG RKZ-PT)
Stand: 25.08.18
verwendete DIN / DIN EN Normen:
Norm Nr. | Datum | siehe | Norm Titel
DIN 43456-1 | Juli 1999 | B. 1-4 | Bezeichnung der Klemmen für Hilfsstromkreise, Teil 1: Trennschalter und Erdungsschalter für ≥ 52 kV
DIN 43456-2 | Mai 2000 | B. 3-16 | Bezeichnung der Klemmen für Hilfsstromkreise, Teil 2: Leistungsschalter für Spannungen für ≥ 52 kV
DIN EN 61869-2 (VDE 0414-9-2) | Juli 2013 | K. 6.13 | Messwandler – Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler
DIN EN 61666 (VDE 0040-5) | Juli 2011 |  | Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte – Identifikation von Anschlüssen in Systemen
DIN EN 81346 |  |  | Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte – Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
DIN EN 81346-1 | Mai 2010 | K. 6.1+9.3 | - Teil 1: Allgemeine Regeln
DIN EN 81346-2 | Mai 2010 | T. 1, 2+4 | - Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben von Klassen
DIN EN 81346-3 | Sept. 2013 |  | DIN ISO/TS 81346-3 DIN SPEC 1330
- Teil 3: Anwendungsregeln für ein Referenzkennzeichensystem
|  | S. 40-54 | Weitere hilfreiche Begriffe für „Kennzeichnungssystematik“
DIN 6779-12 | April 2011 | S.29 ff | Kennzeichnungssystematik für technische Produkte und technische Produktdokumentation
- Teil 12: Bauwerke und Technische Gebäudeausrüstung